Паспорт и инструкция по эксплуатации

Калорифер полуавтоматический

жидкотопливный

серии СТАВРОС (10-134 кВт)

WWW.STAVPECH.RU

| отдел продаж | 8-800-551-30-76 8-961-447-86-80 | office1@stavpech26.ru |
| --- | --- | --- |
| техподдержка | 8-961-493-02-20 |  |

Производитель оставляет за собой право на внесение технических изменений, направленных на улучшение качества продукции.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку полуавтоматического жидкотопливного калорифера торговой марки «STAVPECH». Калорифер имеет множество бесспорных достоинств и преимуществ:

- Корпус калорифера - топка выполнены из стали толщиной 5 мм, модели мощностью 100 и 134 кВт – 6 мм

- Корпус калорифера окрашен порошковой краской

- Надёжность и простота конструкции

- Высокий КПД

- Мощный теплообменник за счёт высокой площади теплообмена

- Конструкция калорифера – прямоточный

- Предусмотрена возможность установки автоматической горелки

- Установлена современная автоматика управления всеми режимами работы калорифера

- Работает на всех видах отработанных масел, дизельном топливе, печном (пиролизном) топливе, чистая нефть

ВНИМАНИЕ!

Монтаж калорифера «STAVPECH» и его эксплуатация допускается только после внимательного изучения данного паспорта и инструкции по эксплуатации.

Монтаж калорифера и его элементов должен выполнять специалист, располагающий соответствующими знаниями и техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

При покупке калорифера (доставке транспортной компанией) следует проверить вместе с продавцом или представителем ТК комплектность и товарный вид калорифера. После продажи калорифера и передаче в ТК изготовитель не принимает претензии по некомплектности и механическим повреждениям.

Ответственность за несоблюдение требований и возможный ущерб, вследствие ошибок при подборе, монтаже и эксплуатации оборудования несет владелец оборудования.

Содержание

1. Общие сведения

2. Технические характеристики

3. Комплект поставки

4. Устройство калорифера

5. Требования безопасности

6. Требования к дымовой трубе и помещению котельной

7. Монтаж калорифера

8. Эксплуатация калорифера

9. Розжиг калорифера

10. Обслуживание калорифера

11. Транспортировка и хранение

12. Утилизация

13. Гарантийные обязательства

14. Маркировка

15. Свидетельство о приемке

16. Сведения об установке

17. Сертификат соответствия

18. Контакты

1. Общие сведения.

Калориферы предназначены для обогрева зданий и сооружений промышленного назначения горячим воздухом.

В качестве топлива используются: отработанные масла, дизельное топливо, печное (пиролизное) топливо, чистая нефть.

Калорифер должен устанавливаться в нежилом закрытом помещении, оборудованном естественной приточной – вытяжной вентиляцией. Система вентиляции должна обеспечивать нормальную работу калорифера.

Каждый калорифер проходит производственные испытания, в целях проверки прочности сварных соединений.

Калориферы изготовлены на заводе, с применением автоматизированных производственных линий и станков с ЧПУ

Наша продукция прошла подтверждение соответствия требованиям технического регламента с принятием и регистрацией Декларации о соответствии.

2. Технические характеристики.

| название изделия | мощность кВт*, до | длина/ширина/высота см, +- 5-10 см | вход/выход отопления, мм | диаметр дымохода, мм | объём водяной рубашки, литры | вес, кг | отапливаемая площадь, до м.кв. | расход топлива, л/ч | управление | тип розжига | КПД, до % | электрическая потребляемая мощность, максимум в кВт | рабочее давление в системе, до бар | гарантия | вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТАВРОС (5-30квт) | 30 | 92/102/116 |  | 113 |  | 130 | 300 | 3 | полуавтоматическое | ручной | 92 | 1 |  | 1 год | все видыотработанных масел, дизельное топливо, печное топливо, чистая нефть |
| СТАВРОС (5-50квт) | 50 | 90/108/128 |  | 113 |  | 150 | 500 | 5 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| СТАВРОС (100квт) | 100 | 120/134/165 |  | 130 |  | 250 | 1000 | 10 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| СТАВРОС(134квт) | 134 | 125/140/190 |  | 159 |  | 330 | 1300 | 13 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| СТАВРОС ПРО 35 квт | 35 | 124/67/100 |  | 113 |  | 130 | 350 | 3,5 (бак 30 л) |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| СТАВРОС ПРО (10-50квт) | 50 | 90/108/128 |  | 113 |  | 150 | 500 | 5 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| ПОЛАРУС Р11М60-80 | 60-80 | 103/110/132 |  | 113 |  | 160 | 600-800 | 8 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |
| СТАВРОС ПРО (10-50квт) | 50 | 90/108/128 |  | 113 |  | 150 | 500 | 5 |  |  | 92 | 1 |  | 1 год |  |

* +/- 25% - на максимальную мощность оборудования оказывает влияние качество используемого топлива, техническое состояние оборудования, особенности конструкции системы отопления и дымохода. Расход топлива указан ориентировочный и может меняться как в большую, так и в меньшую сторону в зависимости от используемого топлива.

ВАЖНО!!!

Отопительное оборудование необходимо подбирать с запасом мощности 20-25%

3. Комплект поставки.

- Калорифер в сборе - 1 шт. (калорифер, пульт управления – автоматика, вентилятор наддува – улитка, насос с электроприводом установленный на корпусе калорифера, шланги для подачи топлива с фильтром, вентилятор выдува горячего воздуха и охлаждения камеры сгорания, датчик температуры камеры сгорания с механическим регулятором

- Паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 шт.

- Гарантийный талон – 1 шт

4. Устройство калорифера.

Калорифер состоит из:

- Камеры сгорания

- Верхняя крышка с инжектором для подачи топлива и воздуха

- Вентилятора наддува – улитки

- Насоса с электроприводом установленным на корпусе калорифера

- Пульт управления – автоматика

- Дымохода

- Чаши для горения топлива

- Люк для установки чаши для горения топлива

- Люк для чистки

- Вентилятора выдува горячего воздуха и охлаждения камеры сгорания

- Датчика температуры камеры сгорания с механическим регулятором

- Места крепления заземления

ОБЩИЙ ВИД КАЛОРИФЕРА СТАВРОС

- Требования безопасности.

Калориферы соответствуют всем требованиям, обеспечивающим безопасность жизни и здоровья потребителя, при условии выполнения всех требований настоящего паспорта и руководства по эксплуатации.

При монтаже калорифера необходимо руководствоваться Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Требования пожарной безопасности».

При установке калорифера на пол из горючих материалов необходимо защитить пространство под котлом, а так же под люком для установки чаши от возгорания, металлическим листом по асбестовому картону толщиной 10 мм.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию калорифера допускаются лица, ознакомленные с его устройством и настоящим паспортом и руководством по эксплуатации.

Не допускайте к калориферу детей.

Основные принципы безопасной эксплуатации калорифера.

- Калорифер устанавливается помещении где необходимо повысить температуру с полами, стенами и перекрытием из негорючих материалов. Калорифер должен иметь свободный, прямой выход отработанных газов. Дымовая труба должна быть соединенная напрямую с калорифером и не иметь зон скопления газов. Прохождение газов через «колодцы» в дымовой трубе категорически запрещается.

- Калорифер подлежит заземлению. При отсутствии заземления работа калорифера запрещена.

- Не допускайте превышения температуры в топке калорифера сверх указанной в технической характеристике величины, без включения вентилятора выдува горячего воздуха.

- Не запускайте калорифер с прогоревшей чашей для горения или если есть утечка дыма через газоотводные трубы или топку.

- Не открывайте люк во время работы калорифера.

- Не допускайте проливание топлива через чашу.

- Необходимо везти визуальный контроль за состоянием нагревательных частей калорифера и обо всех изменениях, не предусмотренных настоящим паспортом и руководством по эксплуатации сообщать производителю.

- Необходимо проводить чистку калорифера и теплообменных поверхностей нагрева, не реже одного раза в месяц.

- Чистку необходимо производить на неработающем и остывшем калорифере.

- Необходимо своевременно следить за исправным состоянием калорифера и его компонентов, особенно, заботится о герметичности всех люков калорифера, менять уплотнительный шнур по мере необходимости. Уплотнительный шнур является расходным материалом.

- При обслуживании калорифера необходимо соблюдать требования безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

- Используйте топливо надлежащего качества.

- После окончания отопительного сезона необходимо тщательно вычистить калорифер от остатков топлива и сажи, осмотреть на наличие повреждений и неисправностей, при необходимости заменить вышедшие из строя детали. Место установки необходимо поддерживать в чистоте и сухом состоянии.

- Ремонт, профилактическое обслуживание, чистку и т.д. проводить с обязательным отключением, установленного на калорифер электрооборудования от сети электропитания.

При обнаружении признаков неисправности в работе электрооборудования установленного на калорифере (замыкание на корпус, нарушение изоляции и т.д.) немедленно отключить электрооборудование от сети электропитания и обратиться в специализированный центр сервисного обслуживания.

- Не следует оставлять работающий калорифер без надзора на срок более суток.

- При возникновении неисправностей остановите работу калорифера и обратитесь в техподдержку.

- В случае аварийной остановки калорифера следует: а) осторожно удалить топливо из топки в металлическую емкость, при этом пребывание в помещении должно быть кратковременным, по возможности открыть двери и вентиляционные отверстия. Удаление жара из топки может производиться только в присутствии другого человека. При задымлении в помещении, не позволяющем правильно удалить жар, следует вызвать пожарную службу. Допускается засыпание топки сухим песком. В случае аварийной остановки калорифера необходимо обеспечить безопасность людей б) установить причину аварии, после ее устранения, приступить к очистке и запуску калорифера.

- Все неисправности калорифера необходимо немедленно устранять.

Запрещается.

- Запрещается производить монтаж калорифера, с отступлениями от настоящего паспорта и инструкции по эксплуатации.

- Запрещается эксплуатировать калорифер с неисправным датчиком температуры камеры сгорания, неисправным вентилятором выдува горячего воздуха, прогоревшей чашей для топлива и негерметичностью камеры сгорания

- Запрещается использование для разжигания калорифера горючих жидкостей (бензин, керосин, и т.д.).

- Запрещается хранить вблизи калорифера горючие предметы, а также: уголь, дрова, легковоспламеняющиеся жидкости.

- Запрещается допускать детей к эксплуатации, обслуживанию и монтажу калорифера.

- Запрещается эксплуатация калорифера в алкогольном или наркотическом опьянении.

- Запрещается эксплуатировать калорифер, при появлении дыма из корпуса.

- Требования к дымовой трубе и помещению котельной.

Требования к помещению.

При проектировании системы отопления и монтаже калорифера необходимо руководствоваться Сводом правил СП 7.13130.2013 «Отопление, Вентиляция и Кондиционирование Требования пожарной безопасности».

Калорифер должен размещаться в специально отведённом для этого месте.

Помещение должно быть оснащено системой вентиляции. Помещение должно быть обеспеченно достаточным естественным освещением, а в ночное время электрическим освещением. При невозможности обеспечить естественное освещение, должно иметься искусственное освещение.

Дверь из помещения должна открываться наружу, быть изготовлена из негорючих материалов и иметь минимальную ширину проема 0,8-1,0 м.

Минимальная высота помещения от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.

Температура воздуха в помещении должна быть не ниже +5 C.

Калорифер запрещено монтировать в помещении с повышенной влажностью.

Расстояние перед калорифером должно быть не менее 1,25 м.

Расстояние между калорифером и стенами помещения, для бокового обслуживая, должно быть не менее 0,5 м.

Расстояние между стеной помещения и задней стенкой калорифера должно быть не менее 0,5 м.

Требования к дымовой трубе и приточной вентиляции.

Для получения оптимального режима горения топлива и создания тяги дымовой трубой, необходимо иметь прямую дымовую трубу и функционирующую приточно – вытяжную вентиляцию в помещении.

Стенки дымовой трубы должны быть гладкими, без заужений относительно дымового патрубка калорифера и не иметь других подключений.

Колодцы и дымообороты у дымовой трубы не допускаются.

В случае необходимости допускается прокладывать горизонтальные газоходы длиной не более 1 м.

Дымовую трубу необходимо выполнять из огнеупорных и жаростойких материалов, устойчивых к коррозии.

Рекомендуется применять двухслойные дымовые трубы и дымоходы из нержавеющей кислотостойкой стали, заводской готовности, с тепловой изоляцией из негорючих материалов, выдерживающих высокую температуру.

Большое значение на работу калорифера оказывает правильный выбор высоты и площади сечения дымовой трубы.

Дымоход должен иметь ревизионные лючки для возможности очистки и обязательно кондесатоотвод.

Элементы дымовой трубы и дымоходы в комплект поставки калорифера не входят.

Требования к дымоходам.

СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования». Устанавливает, например, минимальную высоту дымохода над крышей: на плоской кровле — не менее 500 мм, на скатной кровле, если труба располагается менее чем в 1,5 м от парапета или конька — не менее 500 мм от верхней точки парапета или конька, если труба располагается на расстоянии от 1,5 до 3 метров — не ниже уровня верхнего края конька или парапета, если дымоход располагается на расстоянии более 3 метров от конька или парапета — не ниже условной линии, которая проводится от конька вниз под углом 10°.

ГОСТ Р 71105.2-2024 «Конструкции для удаления дымовых газов. Системы дымоходные с внутренними керамическими трубами. Часть 2. Требования и методы испытаний для влажного режима эксплуатации». Устанавливает требования к многослойным дымоходным системам с внутренними керамическими трубами для влажного режима эксплуатации.

СП 375.1325800.2017 «Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования». Регламентирует требования к промышленным дымовым трубам, например, к высоте труб и расположению труб.

- Монтаж калорифера.

Монтаж калорифера должен производить в полном соответствии с требованиями паспорта и руководства по эксплуатации, действующей нормативно-технической документацией, организацией имеющей право на данные работы.

Установка калорифера в жилом помещении запрещена.

Калорифер устанавливается в отдельном месте помещения с полами, стенами и перекрытием из негорючих материалов.

Калорифер должен иметь свободный, прямой выход отработанных газов.

Дымовая труба должна быть соединенная напрямую с котлом и не иметь зон скопления газов.

Прохождение газов через «колодцы» в дымовой трубе категорически запрещается.

Высоту установки дымовой трубы над кровлей (см. требования к дымоходам).

Установка калорифера в помещении должна обеспечить свободный доступ для обслуживания и очистки каждой его части.

Подключение электрического питания должно производиться в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

ВНИМАНИЕ!!! Во время работы калорифера необходимо контролировать температуру камеры сгорания в целях не допущения её перегрева.

ВНИМАНИЕ!!!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ - эксплуатировать калорифер с неисправным датчиком температуры камеры сгорания, неисправным вентилятором выдува горячего воздуха, прогоревшей чашей для топлива и негерметичностью камеры сгорания.

- Эксплуатация калорифера.

Оборудование должно эксплуатироваться в помещениях при температуре не ниже +5 градусов и влажностью не более 70%.

Запрещается эксплуатация оборудования на открытом воздухе и при температуре ниже + 5 градусов, а также попадание на автоматику осадков.

Топливо.

В качестве топлива используются: все виды отработанных масел, дизельное топливо, пиролизное (печное топливо), чистая нефть.

Категорически запрещается использовать - бензин, ацетон, растворители.

Топливо должно храниться в сухом месте, при температуре не менее +5°C, не допуская попадания влаги. Теплопроизводительность калорифера может меняться в меньшую или большую сторону, при использовании разного качества топлива.

Подготовка калорифера.

Необходимо проверить готовность калорифера, дымохода и приточной вентиляции к началу работы.

Необходимо проверить состояние уплотнительного шнура и асбестовой прокладки.

- Розжиг калорифера и настройка пульта управления - автоматики

Подготовка к работе:

Подключить автоматику – для этого толстый провод подключить в вентилятору наддува соблюдая полярность (при включении вентилятор должен крутиться в сторону калорифера) одно нажатие на кнопку старт работает вентилятор наддува, тонкий провод подключить на электродвигатель насоса соблюдая полярность (при включении шток насоса должен вращаться по часовой стрелке) два нажатия на кнопку старт работает насос подачи топлива.

Взять медицинский шприц на 50 мл набрать в него отработки и запитать насос подачи топлива, дабы исключить завоздушивание системы подачи топлива. После этого подсоединить шланги подачи топлива (идут в комплекте) на штуцера насоса и трубку подачи на крышке калорифера и обжать плотно хомутами исключая подсос воздуха. Включить автоматику и два раза нажать на кнопку старт (включение насоса подачи топлива) и убедиться что топливо начало поступать в калорифер.

Открыть люк для установки чаши горения топлива, вытащить чашу и проверить наличие тяги в дымоходе с помощью листа бумаги. Если тяга есть, то бумага будет притягиваться, если же тяга отсутствует, то необходимо устранить проблему.

Включить пульт управления в сеть 220в и включить тумблер на панели пульта, подождать пока загрузится процессор пульта управления, зажать и удерживать кнопку старт и войти в меню настроек и провести настройки режимов работы вентилятора наддува и насоса подачи топлива как в режиме нагрева так и в режиме термостата, выставить текущее время, температуру, гистерезис, переход в день или ночь, температуру нет нагрева как указано в настройках автоматики.

Тумблер работы вентилятора выдува горячего воздуха работает в двух положениях:

- Автоматический - по датчику температуры камеры сгорания, механический регулятор температуры камеры сгорания поставить на величину не более 100 градусов. При нагреве и работе калорифера категорически запрещается выставлять регулятор температуры более 100 градусов, в целях исключения критического перегрева камеры сгорания

- Ручной – постоянно включен (рекомендации завода изготовителя)

Настройка автоматики:

Данное электрооборудование используется только для котлов производства Stavpech

После включения в сеть 220В появляется заставка WWW.STAVPECH.RU с месяцем и годом выпуска. В это время происходит инициализация термодатчика (DS18B20) и режима питания устройства, работа возможна от сети 220В и источника резервного питания 12В (Автомобильного аккумулятора). Переключения между источниками питания выполняется с помощью автомобильного реле 12В.

На индикаторе отображается вся необходимая информация для работы калорифера.

Калорифер работает в двух режимах, режим нагрева и режим остывания (Термостат) переключение между режимами происходит автоматически.

Установка температуры устанавливается двумя кнопками +/-на лицевой панели.

Для корректной, удобной и стабильной работы калорифера имеется меню настроек всей периферии калорифера, а также аварийных режимов, гистерезиса теплоносителя, режима День/Ночь.

Чтобы войти в это меню следует нажать и удерживать в течении 2 сек.кнопку Sel/Старт где поочерёдным нажатием данной кнопки идёт переключение всех параметров.

После бездействия 12 сек. выход в основной режим.

1.Скорость Воздуха При Нагреве (1-99)

2 .Подача Масла При Нагреве (1-99)

3.Скорость Воздуха ПриТермостате (1-99)

4.Подача Масла ПриТермостате (1-99)

5.Гистерезис Калорифера (1-15)

6.Понижение Т для «Нет Нагрева» (1-30)

7.Текущее Время

8.Время перехода в день

9.Температура Днём

10.Время перехода в ночь

11.Температура ночью

12.Время работы и число включений

Пояснения по работе автоматики:

Пункты меню 1и 2 устанавливают обороты вентилятора наддува и маслонасоса в режиме нагрева, где рекомендованное значение воздуха в пределах 90-99, а маслонасоса следует установить опытным путём.

Пункты меню 3 и 4 устанавливают обороты вентилятора наддува и маслонасоса в режиме остывания (Термостат), где рекомендованное значение воздуха в пределах 35-45, а маслонасоса следует установить опытным путём.

Пункт 5 Гистерезис калорифера, по достижению заданной температуры, калорифер переходит в режим остывания (Термостат) и находится в нём пока температура не снизится на выставленное значение по отношению к заданной температуре (обязательно включен вентилятор выдува горячего воздуха, он также охлаждает камеру сгорания), после чего снова включается режим нагрева.

Пункт 6 Понижение Т для «Нет Нагрева» это значение на которое уменьшилась температура от текущей в режиме нагрева, когда температура должна расти, что свидетельствует о пропадании пламени. При этом выключается маслонасос работает только вентилятор наддува в течении 30 минут. Надпись на индикаторе «НетПламя»

Пункты с 7 по11 отвечают за функцию день/ночь, где можно задать одну температуру днём и другую ночью или по любому другому удобному Вам временному интервалу.

Запуск:

В зависимости от мощности калорифера в чашу налить вручную 150-450 мл топлива, можно взять кусочек х/б ткани и промокнуть в топливо, взять газовую горелку и разжечь топливо в чаше, когда топливо разгорится вставить чашу в калорифер, не плотно прикрыть люк, после чего следует нажать один раз, кнопку Sel/Старт, после чего активизируется вентилятор наддува (Разгон вентилятора наддува до полной мощности происходит за 20 сек.), надпись на индикаторе Поджиг (при необходимость подождать еще для лучшего возгорания масла), через смотровое окно на крышке убедиться в качественном горении, плотно затянуть люк и нажать второй раз на кнопку Sel/Старт включится маслонасос, надпись на индикаторе Нагрев. Калорифер работает идёт нагрев.

По достижении заданной температуры калорифер перейдёт в режим минимального горения, надпись на индикаторе Термостат, следует отрегулировать пункты 3 и 4 меню настроек. Настройка производится один раз, после выключения из сети выставленные значения запоминаются устройством.

При выходе из строя датчика температуры или же обрыве его проводов или другим каким либо причинам автоматика не запустится в основной режим появляется надпись перезагрузка нет датчика темп. Возможен запуск в аварийном режиме без датчика температуры. Работа в этом режиме крайне нежелательна или и производится как крайняя мера под Вашу ответственность. Для работы в этом режиме следует отсоединить датчик температуры и установить перемычку(Jumper) на два крайних правых вывода (по указанию техподдержки).

Для питания хода часов применяется 3В батарейка CR2032 при вводе в эксплуатацию вставить её в посадочное место, если время постоянно показывает 00:00 это говорит об выходе из строя батарейки.

ВНИМАНИЕ:

Вы приобрели и используете полуавтоматический жидкотопливный калорифер серии СТАВРОС капельного типа, при переходе в режим термостата происходит нагрев камеры сгорания по инерции (так как в калориферах поддерживается горение). Учитывайте это при выставлении режима работы вентилятора выдува горячего воздуха (рекомендации завода изготовителя выставлять тумблер режима работы вентилятора выдува горячего воздуха в РУЧНОМ РЕЖИМЕ), и исключения перегрева камеры сгорания и всего калорифера в целом.

- Обслуживание калорифера.

Для чистки камеры сгорания калорифера необходимо снять верхнюю крышку с инжектором, произвести чистку камеры сгорания, газоотводных труб и очистить все отверстия на инжекторе, удалить весь осыпавшийся шлак, установить верхнюю крышку с инжектором.

Чашу в которой происходит горение необходимо чистить от шлака ежедневно (чаша является расходным материалом и срок её службы зависит от качества её обслуживания, режима работы и используемого топлива).

Ежедневно обслуживание и чистка чаши для горения.

Ежедневно проводите технический осмотр калорифера.

Еженедельно проверяйте герметичность камеры сгорания.

Ежемесячно и по окончанию отопительного сезона проводите полную чистку калорифера.

Периодически осматривайте и при необходимости замените уплотнительный шнур верхней крышки и асбест на крышке люка.

Обязательное проведение сезонной ревизии дымохода.

- Транспортировка и хранение.

Хранить калорифер рекомендуется в сухом помещении. Не допускать попадание атмосферных осадков. Допускается транспортирование калорифера любым видом транспорта только в вертикальном положении.

- Утилизация.

Калорифер подлежит утилизации по правилам утилизации лома чёрных металлов. Теплоизоляция переработке не подлежит.

- Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы калорифера 12 месяцев со дня продажи через сайт или с завода изготовителя, если дату продажи установить не возможно, то гарантийный срок исчисляется со дня изготовления.

Гарантийный срок на компоненты калорифера 12 месяцев.

На уплотнение верхней крышки, люков и чаши для горения гарантийный срок не распространяется.

В гарантийном ремонте будет отказано в случае:

не заполнен 16 раздел - Сведения об установке данного паспорта;

несоблюдение или нарушение правил эксплуатации или монтажа;

небрежное хранение и транспортировки калорифера, как потребителем, так и любой другой организацией;

самостоятельный ремонт или изменения конструкции калорифера;

возникновение дефектов, вызванных стихийными бедствиями, преднамеренными действиями, пожарами и т.п.

монтажа оборудования лицами или организациями не имеющих соответствующих лицензий/ квалификации по монтажу, установке и вводу с строй отопительного оборудования с проведением пусконаладочных мероприятий.

Производитель котлов оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие потребительские свойства изделия.

- Маркировка.

Маркировочная табличка располагается под автоматикой на металлической площадке.

На ней располагается информация о заводском номере, а также технические характеристики калорифера.

Пример маркировочной таблички:

Жидкотопливный калорифер          ставрос 30

Заводской номер

220 вольт                                   50 гц/1ф

Мощность                                 5-30кВт (+-5 кВт)

Класс защиты                           IP 31

КПД отопления                        92,7 %

Вид топлива                             жидкое

Расход топлива, л/час             1-3

Страна производства              РОССИЯ

ГОСТ 27824-2000

№ ХХХХХХ

Россия, г. Ставрополь, Производитель СТАВПЕЧЬ

тел. 88005513076,  www.stavpech.ru

Ставропольский котельный завод СТАВПЕЧЬ

- Свидетельство о приемке.

(заполняется заводом изготовителем)

Калорифер _____________________________________________________________________________

Заводской номер:__________________________________________________________________________

Дата выпуска _____________________20_____г.

Соответствует техническим условиям.

По результатам испытаний калорифер признан годным к эксплуатации. Контроль качества_________________________________________________________________________________

Дата продажи «____»__________________20_____г.

- Сведения об установке.

(заполняется покупателем)

Местонахождение калорифера ______________________________________________________________ (адрес установки) _________________________________________________________________________________________Дата установки___________________________________________________________ (число, месяц, год)

Кем произведена установка (монтаж)_____________________________________________________________________________________________________________________________ (наименование организации, фамилия исполнителя) _________________________________________________________________________________________Документ, подтверждающий право проведения работ: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (№, дата, кем выдан) _______________________________________________________________________ (подпись исполнителя)

- Сертификат соответствия.

- Контакты.

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Индивидуальный предприниматель Тулупова Ирина Евгеньевна ИНН 260803638436 ОГРН ИП 315265100046954 Расчетный счет 40802810860100009229 Северо-Кавказский Банк Сбербанк России ОАО г. Ставрополь Кор. счет 30101810907020000615 БИК 040702615 АДРЕС ЗАВОДА: Ставропольский край Шпаковский район хутор Ташла ул. Заводская 2Ж САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: stavpech.ru | ТЕЛЕФОНЫ: Отдел продаж: +7 (800) 551-30-76 (звонок бесплатный со всех номеров и регионов РФ), +79614478680 Отдел сервиса: +7 (938) 309-42-47 Автоматика и электроника +7 (961) 493-02-20 Техподдержка и настройка оборудования ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: Отдел продаж: office1@stavpech26.ru Режим работы: Понедельник - Пятница: с 9-00 до 18 - 00 Суббота: с 9-00 до 15-00 Воскресенье: ВЫХОДНОЙ |
| --- | --- |

Официальный производитель оборудования «StavPech» ИП Тулупова И.Е.